ICS65.060.50

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××—201X

温室降温用纸质湿帘

Paper pad for greenhouse cooling

（征求意见稿）

201×-××-××发布                           201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前  言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：北京市农业机械试验鉴定推广站。

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

温室降温用纸质湿帘

- 1  范围

本标准规定了温室降温用纸质湿帘的术语和定义、型号与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和质量证明文件。

本标准适用于温室降温用纸质湿帘（以下简称湿帘）。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6388    运输包装收发货标志

GB/T17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 23393-2009  设施园艺工程术语

GB/T 25002-2010  纸、纸板和纸浆 水抽提液中五氯苯酚的测定

NY/T 1967-2010  纸质湿帘性能测试方法

- 3  术语和定义

GB/T 23393-2009中规定的及下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 纸质湿帘 cooling pad made from cellulose paper

具有良好吸水和耐水性，允许气流和水流交叉通过，由多片波纹纸交错叠放粘合制成，用于蒸发降温的成型纸质材料。

- 3.2

- 湿帘通风阻力cooling pad resistance to air flow

在一定过帘风速下，湿帘进风侧与出风侧空气的静压差。

- 4  型号与规格

- 4.1产品型号

产品型号表示方法

例如：13SZ7060表示：设施农业设备、湿帘、材料为纸质、波纹高度7mm波纹夹角60°。

4.2规格与基本参数

- 湿帘规格与基本参数应符合表1的要求

表1   湿帘的规格与基本参数

| 序号 | 规格 | 波纹高度（mm） | 波纹夹角（°） | 厚度（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7060 | 7 | 60 | —— | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 2 | 7090 | 7 | 90 | —— | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 3 | 5090 | 5 | 90 | 50 | 100 | 150 | —— | —— |

- 5  技术要求

- 5.1  尺寸偏差

- 湿帘尺寸偏差应符合表2的要求。

表2 湿帘尺寸偏差

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高度 | mm | ±3 |
| 2 | 宽度 | mm | ±5 |
| 3 | 厚度 | mm | ±1 |
| 4 | 波纹高度 | mm | ±0.3 |
| 5 | 波纹夹角 | ° | ±3 |

- 5.2  质量偏差

在自然干燥状态下，波纹高度7mm的纸质湿帘质量允许偏差±2kg/m3；波纹高度5mm的纸质湿帘质量允许偏差±3kg/m3。

- 5.3  抗压强度

- 湿帘在自然干燥状态和完全侵泡在水中4h后取出沥水到无滴水湿饱和状态下，其抗压强度应符合表3的要求。

- 表3  抗压强度要求

| 波纹高度（mm） | 波纹夹角（°） |  | 厚度（mm） | 抗压强度（kPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 干燥状态 | 湿饱和状态 |
| 7 | 60 | 90 | 100 | ≥55 | ≥30 |
| 7 | 60 | 90 | 150 | ≥60 | ≥35 |
| 7 | 60 | 90 | 200 | ≥65 | ≥40 |
| 7 | 60 | 90 | 300 | ≥70 | ≥45 |
| 5 | 90 |  | 50 | ≥100 | ≥60 |
| 5 | 90 |  | 100 | ≥120 | ≥80 |
| 5 | 90 |  | 150 | ≥150 | ≥85 |

- 5.4  剥离强度

- 剥离强度应符合表4的要求。

- 表4  剥离强度要求

| 波纹高度（mm） | 剥离强度（kPa） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 干燥状态 | 湿饱和状态 |
| 7 | ≥1.5 | ≥2.5 |
| 5 | ≥2.5 | ≥3.0 |

- 5.5  粘接强度

在自然干燥状态和沸水中蒸煮2h，均不得开胶。

- 5.6  吸水性能

- 湿帘的吸水率应不低于50%。吸水速度应不低于50mm/min。

- 5.7  换热效率和通风阻力要求

- 在环境相对湿度不大于70%，过帘风速为1mm/s时，换热效率和通风阻力应符合表5的要求。

- 表5  换热效率和通风阻力要求

| 波纹高度（mm） | 波纹夹角（°） | 厚度（mm） | 换热效率(%) | 通风阻力(Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 60 | 100 | ≥60 | ≤10 |
| 7 | 60 | 150 | ≥75 | ≤15 |
| 7 | 60 | 200 | ≥85 | ≤20 |
| 7 | 60 | 300 | ≥90 | ≤30 |
| 7 | 90 | 100 | ≥70 | ≤10 |
| 7 | 90 | 150 | ≥75 | ≤15 |
| 7 | 90 | 200 | ≥85 | ≤20 |
| 7 | 90 | 300 | ≥90 | ≤30 |
| 5 | 90 | 50 | ≥70 | ≤8 |
| 5 | 90 | 100 | ≥80 | ≤10 |
| 5 | 90 | 150 | ≥85 | ≤15 |

- 5.8  甲醛释放量

- 湿帘中甲醛的释放量应不大于1.5mg/L。

- 5.9  五氯苯酚含量

- 湿帘中五氯苯酚含量应不大于0.5mg/kg。

- 6  试验方法

6.1 湿帘的规格尺寸检测按NY/T 1967-2010中的5.1条。

6.2 质量偏差

取自然干燥状态下湿帘，用盒尺分别测量其长度、宽度和厚度，然后用电子秤称重，计算单位体积质量。测量3块，取平均值，计算质量偏差。

6.3 湿帘吸水率检测见NY/T 1967-2010中的5.1.3.4条。

6.4 湿帘吸水速度

取规格100mm×100mm×100mm的湿帘3块作为样本，准备一件平底容器（确保容器底面积至少可以同时平放以上各块湿帘样本），在容器中注入15mm高的水，将各湿帘样本同时掷于容器中，计时。观察各湿帘样本的吸水情况，记录各湿帘样本块被完全浸湿所用的时间，计算吸水速度，结果取平均值。

6.5 粘接强度

在自然状态下，从地面以上1m高度沿厚度方向垂直自由下落到光滑水泥地面，不得出现开胶。样本在沸水中蒸煮2h后，不得出现开胶。

6.6 抗压、剥离强度检测测按NY/T 1967-2010中的5.2条。

6.7 换热效率和通风阻力检测按NY/T 1967-2010中的5.3条。

6.8 甲醛释放量检测按GB/T 17657-2013中的4.59规定的甲醛释放量测定——干燥器法。

6.9 五氯苯酚含量检测按GB/T 25002-2010规定的方法。

- 7  检验规则

- 7.1 湿帘应经制造厂检验部门检验合格并附产品合格证方可出厂。

- 7.2 抽样按GB/T 2828.1的规定进行，抽样批量不少于20件，样本数2件。

- 7.3 检验项目按其对产品质量的影响程度分为A、B两类。项目分类见表6。

- 7.4 检验结果按表7进行判定，表中AQL为可接收质量限，Ac为合格判定接收数、Re为不合格判定拒收数。

- 7.5 采用逐项考核评定，样本中各类的不合格项目数小于或等于合格判定数Ac时，判为合格。

- 7.6 订货单位抽检产品质量时，应按GB/T 2828.1的规定进行，抽样方案亦可由供需双方协商确定。

表6  检验项目分类

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 章、条 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 粘接强度 | 5.5 | √ | √ |
|  | 2 | 甲醛的释放量 | 5.8 | —— | √ |
|  | 3 | 五氯苯酚含量 | 5.9 | —— | √ |
|  | 4 | 抗压强度 | 5.3 | √ | √ |
|  | 5 | 剥离强度 | 5.4 | —— | √ |
| B | 1 | 尺寸偏差 | 表2 | √ | √ |
|  | 2 | 质量偏差 | 5.2 | —— | √ |
|  | 3 | 吸水率 | 5.6 | —— | √ |
|  | 4 | 吸水速度 | 5.6 | —— | √ |
|  | 5 | 换热效率 | 5.7 | √ | √ |
|  | 6 | 通风阻力 | 5.7 | √ | √ |
| 注：凡需检验的项目用“√”作出标记，不需要检验的项目用“——”作出标记 |  |  |  |  |  |

表7  合格判定

| 项目类别 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |
| 项目数 | 5 | 6 |
| 检查水平 | S-1 |  |
| AQL | 2.5 | 25 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 |

- 8  标志、包装、贮存和质量证明书

- 8.1  标志

- 8.1.1 产品标志

标志应标在包装箱明显的位置，其内容应包括：

a）制造厂名称和地址；

b）产品型号、名称；

c) 产品数量；

d）产品执行标准。

- 8.1.2 包装储运标志

产品的包装储运标志按照GB/T 191的有关规定正确选用，凡起吊和重心明显偏离中心的包装件，应标注“由此起吊”和“重心”标志。

- 8.1.3 运输包装收发货标志

运输包装收发货标志按GB/T 6388有关规定。

- 8.2 包装

- 湿帘的包装应采取避免挤压磕碰的成型包装。供需双方同意可以采用其他方式包装。

- 8.3 贮存

- 湿帘应贮放在清洁、干燥、通风的地方。

- 8.4 质量证明书

每箱湿帘应有产品合格证，并注明产品名称、型号、检验人员的签章和日期。

_________________________________